ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ПУСКЕ НОВЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС

А.Г.Алексеев

ООО «АтомПромИнжиниринг», , г.Протвино, Московская обл.

alexeev@ihep.ru

В период пуска нового энергоблока АЭС выполняются испытания эффективности биологической защиты реакторной установки, включающие следующие исследования:

- проверка эффективности биологической защиты железобетонных конструкций герметичного ограждения реакторного отделения;

- проверка эффективности биологической защиты  реакторной установки при освоении проектной мощности энергоблока;

- проведение контроля радиационной обстановки на технологическом оборудовании и в помещениях зоны контролируемого доступа на различных этапах ввода в эксплуатацию энергоблока.

Первый вид испытаний выполняют до физического пуска энергоблока. Выполняется проверка биологической защиты элементов локализующих систем безопасности: шлюзов для персонала, транспортного шлюза, герметичных кабельных и трубопроводных проходок, внутренней и внешней защитных железобетонных оболочек. При проведении испытаний используется радионуклидный источник 192Ir. Так как проектные данные по кратности ослабления защиты рассчитаны для энергии гамма квантов 1,25 МэВ, была разработана методика [1] для пересчета кратности ослабления для таких типов элементов. Активность источника ограничена величиной 120 Ки и возникают проблемы при испытании толстых бетонных защит. Для таких случаев были разработаны две методики [2], [3] с использованием нейтронного источника и чувствительного гамма-спектрометра.

При проведении второго вида испытания оказалось важным выбор нейтронного дозиметра-радиометра. Результат измерения мощности амбиентного эквивалента дозы  разных дозиметров радиометров в условиях гермообъема может различаться больше, чем на 50% [4]. Разработанная методика испытаний использовалась при пусках 6 и 7 энергоблоков Нововоронежской АЭС-2, 3 и 4 энергоблоков Ростовской АЭС, 1 и 2 энергоблоков Ленинградской АЭС-2, 1-го энергоблока Белорусской АЭС.

ЛИТЕРАТУРА

- СТО 81632696-0001-2015. «Методика измерения кратности ослабления мощности дозы гамма излучения биологической защитой элементов локализующих систем безопасности». ООО АПИ, Протвино, 2015г

- Алексеев А. Г.,    Алексеев П.А. , Бритвич Г.И.  Исследование возможности использования нейтронного источника для проверки толстой радиационной защиты из бетона.// Журнал: Евразийский Союз Ученых.  .2019 61 2  стр. 7-12.  https://euroasia-science.ru/pdf-arxiv/7-12-alekseev-a-g-alekseev-p-a-britvich-g-i-research-of-the-possibility-of-using-neutron-source-to-check-thick-radiation-protection-from-concrete/

- А.Г.Алексеев, П.А.Алексеев, А.А.Янович. Использование гамма-спектрометра при проверке эффективности биологической защиты.// Журнал: Евразийский Союз Ученых.  2019. 63 1 стр. 8-13.   https://euroasia-science.ru/pdf-arxiv/8-13-alekseev-a-g-alekseev-p-a-yanovich-a-a-gamma-spectrometer-for-the-testing-of-radiation-shielding.

- А.Г.Алексеев, П.А.Алексеев, В.А.Пикалов. Методические рекомендации по измерению индивидуальных эквивалентных доз облучения   нейтронным излучением персонала Балаковской АЭС// Евразийский Союз Ученых, № 73, т. 4, стр. 9-14. https://euroasiascience.ru/wpcontent/uploads/2020/05/Euroasia 473_4_april_2020.pdf.